南京福美瑞信科技有限公司医药研发项目

环境保护竣工验收意见

2020年7月30日，南京福美瑞信科技有限公司组织召开“医药研发项目”环境保护竣工验收会议，由建设单位南京福美瑞信科技有限公司、环评报告编制单位和验收报告编制单位南京亘屹环保科技有限公司等相关单位和2位专家组成验收工作组（名单附后）。与会代表对实验室现场进行了实地查验，并根据“项目竣工环境保护验收报告表”并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、该项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对该项目进行验收，形成了验收意见如下：

- 一、基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

由南京福美瑞信科技有限公司投资建设的“医药研发项目”位于南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园的D6栋809、810、811室，总建筑面积约1929.49m2，其主要从事医药研发，包括制剂的处方开发、制备工艺开发、分析方法的开发以及样品稳定性研究等，目前研究的药物主要包括硝苯地平缓释片以及阿司匹林肠溶片等，不涉及生产，不属于涉重和化工项目，药物研发量约为40kg/a，项目不涉及中试和生产，不上市销售，不属于化工项目和涉重项目。

（二）建设过程及环保审批情况

建设单位南京福美瑞信科技有限公司于2019年8月委托南京亘屹环保科技有限公司编制了该项目环境影响报告表，南京市栖霞生态环境局于2019年10月对该项目进行了批复。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目不属于该名录规定的在实施时限内申请排污许可证的行业类别，因此该项目暂不需要申请排污许可证。该项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

该项目实际总投资约960万元，环保投资约38万元。

（四）验收范围

项目验收范围包括环评报告表和环评批复的所有内容。

- 二、工程变动情况

建设内容均按照原环评文件和环评批复的要求执行，无变动情况。

- 三、环境保护设施落实情况

目前本项目环保设施落实情况如下：

1、废水：项目营运期废水主要办公生活污水、清洗废水和洗衣废水。办公生活污水经化粪池预处理，清洗废水和洗衣废水进入园区预处理装置处理，经预处理后的各类废水通过市政污水管网排入南京仙林污水处理厂。

2、废气：项目的废气主要是来自实验室的少量有机废气（以非甲烷总烃表征），配套的通风橱、集气罩收集措施、2套活性炭吸附装置等设施已按要求建成，2个排气筒位于楼顶，排放高度约50m。

3、噪声：项目的主要噪声源为风机，采取了基础加减振垫和隔声措施。

4、固废：项目的一般固废主要为生活垃圾及废包装材料，危险废物包括实验废液（包括反应废液、废试剂、初次清洗废液等），废包装容器（废试剂瓶、废液桶等），废样品，废活性炭，废滤膜，废手套、试纸、注射器、移液器枪头等。

生活垃圾和废包装材料由环卫部门统一清运；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置危废间暂存，建筑面积共计10m2，定期委托南京卓越环保科技有限公司处理，项目的固体废弃物均得到了妥善处置，外排量为零。

- 四、环境保护设施调试效果及对环境的影响分析

1、废水

建设项目的排水实行雨污分流制，雨水经管网收集后排入园区南侧河道。建设单位的生活污水和实验清洗废水和洗衣废水分别经过园区化粪池和废水预处理装置处理，废水检测报告显示（宁联凯（环境）第[2005192]号），项目废水可达到仙林污水厂二期接管标准。项目废水经仙林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准标后排入长江，废水的排放量较小且在仙林污水处理厂处理容量之内，对水环境的影响较小。

2、废气

该项目的废气主要是来自实验室的少量有机废气（以非甲烷总烃表征），实验室内产生的废气经收集后引至大楼楼顶经活性炭吸附装置处理后排放，废气检测报告显示（宁联凯（环境）第[2006658]号），非甲烷总烃排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中重点地区企业大气污染物特别排放限值，对项目周围环境空气影响较小。

3、噪声

本项目夜间不工作，昼间主要噪声源为楼顶引风机，采取了隔声、减震等措施，其厂界噪声监测结果（见附件-宁联凯（环境）第[2005190]号）：昼夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对外界声环境影响很小。

4、固废

项目固废主要为办公生活垃圾、废包装材料和药物研发过程中产生的危险废物。建设项目生活垃圾和废包装材料由环卫部门统一清运；危险废物委托南京卓越环保科技有限公司处理，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求落实了相关措施，项目最终的固体废弃物均能得到妥善处置，对外环境零排放，不会产生二次污染。

5.污染物排放总量

污染物总量核定结果：废水接入市政管网，其污染物COD、SS、氨氮、总磷和总氮的排放总量无需核定，符合环评及批复的要求；废气污染物VOCs总量（以非甲烷总烃计）符合环评及批复要求。

- 五、验收结论

该项目的规模、功能及内容与环评及环评批复一致。该项目执行了“三同时”制度，环境保护设施已按环评要求落实到位，各项污染物能够达标排放。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号文件，该项目无该暂行办法第八条所列的不合格情形，验收工作组认为，该项目的环境保护设施验收合格，同意通过竣工环境保护验收。

- 六、后续要求

加强设备日常管理和维护,确保污染物达标排放。

验收工作组（详见附件会议签到表）

2020.7.30.